Specyfikacja dotycząca kotłów

| L.P. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Odniesione do kotłów Vitodens 200 -W | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ kotła : Kondensacyjny o sprawności znormalizowanej odniesionej do wartości opałowej paliwa gazu przy parametrach obliczeniowych. TV – temperatura zasilania – 40 0C TR – temperatura powrotu – 30 0C | srmin = 109 % | Spełnione | srmin = 109 % |
| 2 | Konstrukcja palnika. Promiennikowy | - | Spełnione Kocioł posiada gazowy palnik cylindryczna typu Matrix | - |
| 3 | Kontrola procesu spalania Automatyczne rozpoznawanie składu gazu ziemnego oraz dobieranie optymalnych parametrów spalania | Automatyczna kontrola nadmiaru powietrza | Spełnione Kocioł jest wyposażony w sondę typu Lambda Pro-Control | Automatyczna kontrola nadmiaru powietrza |
| 4 | Materiał wymiennika ciepła spaliny-woda Stali nierdzewna nie gorszej jakości niż 1.4571. | 1,4571 | Spełnione Wymiennik ciepła spaliny-woda wykonany jest ze stali 1.4571 | 1.4571 |

Specyfikacja dotycząca kotłów

| L.P. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Odniesione do kotłów Vitodens 200 -W | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Konstrukcja wymiennika ciepła spaliny-woda Spiralny o płaskiej wewnętrznej powierzchni przejmowania ciepła, prostopadle ustawionej do kierunku promieniowania cieplnego pochodzącego od palnika. | 1,4571 gmin = 1,2 mm c = 900 | Wymiennik ciepła spaliny-woda posiada konstrukcję spiralną o płaskiej wewnętrznej powierzchnia przejmowania ciepła, prostopadle ustawioną do kierunku promieniowania cieplnego pochodzącego od palnika. | 1,4571 g = 1,2-1,5 mm c = 900 |

Specyfikacja dotycząca zbiorczego systemu odprowadzenia spalin

| L.P. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Odniesione kotłów Vitodens 200 -W | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Króciec kotła : Krócic kotła posiada samoczynne – (to jest bez dodatkowych napędów) – zabezpieczenie odcinające jego komorę spalania w trakcie postoju kotła od wspólnego kanału spalinowego. | - | Spełnione Kocioł posiada grawitacyjny zawór kulowy (bez dodatkowych napędów), odcinający jego komorę spalania od wspólnego kanału spalinowego w trakcie postoju kotła. |  |
| 2 | Materiał zbiorczego systemu powietrzno-spalinowego Wspólny system odprowadzenia splin winien spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r., Dz. U. Nr 33 poz. 270 z 2003 r. Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 2004 r., Dz. U. Nr 201 poz. 1238 i Nr 228 poz. 1514z 2008 r., Dz. U. Nr 56 poz. 461 z 2009 r.) gdzie w § 266 p. 1 określa się wymagania materiałowe dla kominów i systemów kominowych, o treści: § 266 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. | - | Spełnione Wspólny system powietrzno-spalinowy typu SPS-ZP-TC wykonany jest ze stali nierdzewnej. | - |

Specyfikacja dotycząca zbiorczego systemu odprowadzenia spalin

| L.P. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Odniesione do zbiorczych systemów spalinowych | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Wymiary oraz zabezpieczenia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, § 174.5.2 ) o brzmieniu jak niżej „Dopuszcza się w pomieszczeniu kotłowni przyłączenie kilku kotłów do wspólnego kanału spalinowego w przypadku wykonania dla kotłów z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 1,6 sumy przekrojów przewodów odprowadzających spaliny z poszczególnych kotłów, a także wyposażenie wylotu przewodu spalinowego w czujnik zaniku ciągu, wyłączający równocześnie wszystkie kotły”. Ponadto: Wyłączenie równoczesne wszystkich kotłów oznacza przerwanie procesu spalania w kotłach oraz zamknięcie zaworu gazowego każdego kotła. Kotły nie pracując winny być zablokowane przed uruchomieniem. Podjęcie decyzji o trwałym wyłączeniu kotłów przez urządzenia zabezpieczające winno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od wykrycia zdarzenia przy co najmniej jednym pracującym kotle w kaskadzie oraz częściowej przepustowości systemu odprowadzenia spalin, przy której kocioł może jeszcze pracować. Wyłączenie oraz trwała blokada kotłów winno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 60 sekund od wystąpienia zdarzenia. Ponowne zezwolenie do pracy kotłów winno następować w wyniku ręcznego zniesienia blokady przez uprawnioną do tej czynności osobę. | - | Spełnione Wspólny system spalinowy typu SPS-ZP-TC posiada wymiary zgodne z rozporządzeniem oraz jest wyposażony w kontroler spalin typu Abgas-Control spełniający wymagania w zakresie wyłączania i blokady kotłów przyłączonych do wspólnego kanału spalinowego |  |

Specyfikacja dotycząca zbiorczego systemu odprowadzenia spalin

| L.P. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Odniesione do zbiorczych systemów spalinowych | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Poprawa sprawności średniorocznej kotłowni Wymaga się aby wspólny system powietrzno-spalinowy umożliwiał dodatkowy odzysk ciepła od spalin poprzez zbiorcze pobierane powietrze do spalania z zewnątrz. | - | Spełnione Wspólny system powietrzno-spalinowy typu SPS-ZP-TC posiada możliwość zbiorczego poboru powietrza z zewnątrz. Przy czym powietrze to odbiera część ciepła ze spalin poprzez schładzanie wspólnego kanału spalinowego. |  |

# Text boxes

c